附件1：阀门接头类设备询价清单及要求

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动蝶阀 | DN400 PN10 | 只 | 6 | / | DN1600排水井 |
| 2 | 手动蝶阀 | DN400 PN10 | 只 | 2 | / | DN1200排水井 |
| 3 | 手动蝶阀 | DN300 PN10 | 只 | 2 | / | DN1000排水井 |
| 4 | 复合排气阀 | DN150 PN10 | 个 | 2 | / | 给水用 |
| 5 | 复合排气阀 | DN100 PN10 | 个 | 2 | / | 给水用 |
| 6 | 手动蝶阀 | DN150 PN10 | 个 | 4 | / | DN1200排水井 |
| 7 | 手动蝶阀 | DN100 PN10 | 个 | 4 | / | DN1000排水井 |
| - 注: - 报价要求： - 交货期：按施工进度分批送货，在接到买方送货通知后，10个工作日内按要求规格、数量送到施工现场。 - 报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、卸货、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 - 在本表中的设备未列明安装材料的，由供应商自行提供货物安装时需要的所有辅助材料及配件。 - 技术标准 - 1. 阀门 - 一般技术要求 （1）供应的设备应是技术先进、成熟可靠的产品。 （2）公称压力≤PN10，温度≤80℃范围内连续工作。 （3）适用于城市供水管网，工作介质为淡水，口径＜DN500的没有支脚，口径≥DN500的有支脚。手动蝶阀应为成套装置，应包括手动执行机构、基础螺栓及其他有效运行所需的运行和安装附件。 - 执行标准 如果标准中有相互矛盾之处，按较高标准执行 《给水排水用蝶阀》 CJ/T 261 《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》 GB/T 12238 《金属阀门 结构长度》 GB/T 12221 《整体铸铁法兰》 GB/T 17241.6 《整体铸铁法兰 技术条件》 GB/T 17241.7 《工业阀门 压力试验》 GB/T 13927 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219 《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》 GB/T 6739 《色漆和清漆 漆膜的划格试验》 GB/T 9286 《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》 GB/T 12227 《通用阀门 铜合金铸件技术条件》 GB/T 12225 《不锈钢棒》 GB/T 1220 《不锈钢冷轧钢板和钢带》 GB/T 3280 《部分回转阀门驱动装置的连接》 GB/T 12223 《阀门手动装置技术条件》 JB/T 8531 《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》HG/T 3091 《通用阀门 标志》 GB/T 12220 《通用阀门 供货要求》 GB/T 12252 《通用阀门 供货要求》 JB/T 7928 - 结构 - （1）蝶阀应采用偏心式结构。 - （2）蝶阀与管道的连接应采用法兰连接，法兰连接尺寸符合国家标准。 - （3）蝶阀应采用流阻小、刚性好、压力损失小的阀板结构。 - （4）蝶阀应能承受双向水压。要求实现零泄漏。 - （5）阀体采用整体铸造，连接法兰与阀体铸为一体，铸造缺陷不得采用补焊、锤击、浸渗等任何方式的修补。阀体的强度设计许用应力不应超过材料极限强度的1/5。口径大于DN500的阀体上应配有能承受阀门重量的吊耳等起吊装置。悬吊时应能保持阀门的平稳。阀门两端侧法兰材质应与阀体一致，并应与阀体铸为一体，阀体的最小壁厚应符合GB/T12238的规定。 - （6）蝶阀的蝶板采用球墨铸铁或不锈钢等材质。蝶板的设计应力应能承受作用在关闭蝶阀上的全部压差，而所产生的工作应力不超过使用材料的抗拉强度的1/5。蝶板全开状态时必须与水流方向平行。蝶板应具有流阻小、强度高、抗振性能好，在水流速较高的情况下，阀板不出现颤抖现象，确保阀门的稳固性。蝶阀阀板软密封形式，橡胶密封圈采用可调节松紧的压环固定在阀板上，调节压圈上螺栓松紧，进行双向密封，或采取更优的方式进行密封。在水流冲击下，应不松动、不脱落、不渗漏，大大延长密封圈的使用寿命。 - （7）阀轴：应采用2Cr13不锈钢材质或采用更好材料。应确保阀轴与阀板之间传动安全性。阀轴为两根分别插入阀板中的短轴。阀轴的最小直径应满足力矩及有关参数的要求。 - （8）阀轴和阀板采用牢固可靠连接方式，应采用偏心销结构连接或更优的结构方式，不允许有连接松动、启闭空转的现象。连接应能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求。轴与阀板应紧密装配，以保证在开启或关闭操作中对阀门性能不产生有害影响。阀体上下两端轴座内应设置铝青铜轴套，使阀板阀杆转动配合精巧灵活。轴承应采用自润滑式轴承，确保运行中摩擦阻力小。 - （9）蝶阀阀座材料应采用不锈钢，不允许采用其它材料。 - （10）蝶阀应采用性能可靠，寿命长久的密封结构。橡胶密封圈应整体嵌固在阀板或阀体上，应能自身调节密封，以保证在变化的压力下，阀门仍能够密封严密，不泄漏。 - （11）阀轴应带有自润滑式轴套，运行时无需注油。 - （12）轴密封采用三道以上“O”形或“V”形橡胶密封圈，密封应严密可靠。阀杆与密封圈接触部份应光滑，配合公差适度。橡胶密封圈必须采用新的丁腈橡胶，应有良好的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性、抗微生物侵蚀及抗老化（30年以上）等性能。橡胶成份中，应不含植物油，植物油衍生物，动物脂和动物油。橡胶成份中，铜离子含量不应超过百万分之八。应含有铜的抑制剂，以防止铜使橡胶材质老化。橡胶成份中，每100个单位烃中含腊量不应超过1.5％，严禁采用再生橡胶。阀杆密封材料采用“O”形密封圈（NBR），尺寸符合GB/T 3452.1标准，保证互换性。不允许使用盘根、石墨等其它材料。阀杆伸出端密封应至少设有3道密封圈。不允许将密封圈简单堆压在一起用压兰挤压密封。避免密封圈相互间缠绕现象的发生。 - （13）阀门密封面不允许有吻合缺陷。 - （14）手动蝶阀的传动采用蜗轮蜗杆式。 - （15）装配好的阀门启闭应灵活，各传动部位无卡滞现象，无异常机械声响，开关指针与刻度应准确可靠。 - （16）蝶阀应具有很好的导流性，使阀门全开时介质流经阀门时的流阻系数不超过0.3。 - （17）蝶阀应可以根据不同工况条件满足安装。 - （18）阀门的主要零部件应可以互换，法兰及其他连接尺寸及公差应符合有关规定。 - （19）阀门的操作应是顺时针方向转动传动方头，传动方头朝上，配大方头。 - （20）所有标准阀门应适用于介质温度不高于80℃的浑水。 - （21）供货商应提供给购买方证明材料，以证明他们所推荐的所有阀门能经得起10年以上的使用，即使安装在野外工作情况下也能保持良好的性能。 - （22）驱动装置能保证蝶阀在最高允许工作压力和最大流速的工况下正常操作。不低于JBT 8531标准的要求。采用蜗轮头二级传动，用手轮或手柄操作时，操作力应不大于350N，法兰连接，立式或卧式安装（由买方根据项目工程需要订货时指定），无论立式或卧式，均要求开闭指针在阀轴方向，传动方头朝上。传动方头要大方头形式，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性。所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位器和开度指示器，开度指示器开度范围0°～90°。限位器牢固可靠，阀门开启或关闭时不能出现过限位的情况。传动机构的支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度。传动机构与阀门法兰要有足够距离，保证该处螺栓正常安装。传动装置蜗轮箱应采用承压式设计，在开启或关闭过程中，端盖不受力，提高其使用寿命。采用全封闭设计，使之在水下也正常工作。蜗轮箱传动比<200。 - （23）承包商要提供必要的阀门备用部件，以备阀门在最初五年内安全运行所需，这些部件包括一整套密封装置。并列备用部件的清单。阀门备件的报价需计入投标总价。 - （24）阀门的开闭指示用中文或英文标注“开”和“关”。 - （25）阀门的标志应完备、清晰，阀门标志应至少包含：制造商商标、材质牌号、介质流向箭头。铭牌应固定在明显的位置，内容包括：a.阀门的型号及规格；b.工作压力；c.制造年月、出厂编号；d.制造厂家名称或厂标。铭牌应符合《GB/T12220 通用阀门 标志》的规定。 - 技术性能参数 - 1）强度试验： 1.5倍。 - 2）密封试验： 1.1倍。 3）蝶阀内外应经高压喷砂除锈（达到Sa2.5级）处理后，喷涂环氧树脂涂层，涂层厚度应符合国家标准。 4）蝶阀的制造应符合GB12238《通用阀门、法兰和对夹连接蝶阀》标准的规定，蝶阀结构长度应符合GB/T12221《金属阀门结构长度》标准中的规定。 - 材料 阀门的所有零件部件、密封件、防腐涂料均不得采用对自来水造成污染的材料，阀门材料的卫生条件必须符合GB17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求，防护涂料、密封橡胶要有地方级以上(包括地方级)卫生部门提供的防疫鉴定报告。 蝶阀主要部件材质应不低于下表规定。 ★蝶阀主要部件材质 主要零部件名称; 材质（等于或优于以下材质）. 阀体; 球墨铸铁QT450-10. 阀板; 球墨铸铁QT450-10. 阀轴; 不锈钢2Cr13. 阀座; 不锈钢OCr18Ni9. 轴承; 铜基复合材料（自润滑）. 阀板密封圈; 丁腈橡胶NBR. 阀销; 不锈钢2Cr13. 阀轴密封圈; 丁腈橡胶NBR. 手轮; 球墨铸铁QT450-10. 传动蜗轮; 球墨铸铁QT450-10. 蜗杆; 不锈钢45#或40Cr. - 复合式高速进排气阀 - 设计制造标准： 空气阀应满足《CJ/T 217给水管道复合式高速进排气阀》标准要求。 - 一般技术要求： 空气阀应采用全新的合理的工艺和耐用性设计，并且具有适合当地工作环境及使用条件的等级和质量。所有的空气阀零部件应严格精确制造，并能与同类型零部件互换使用。 阀门型式是复合式空气阀，能自动排除系统正常运行中产生的气体；在系统充水时能排除大量气体；在检修排空或事故爆管等情况下，空气阀应迅速开启向管内补气，以避免管线产生负压。 空气阀应保证在任何工况下都不会出现高速排放的气流吹动作用导致气闭现象，致使管道内空气不能排净。 空气阀运行时应无机械噪音和振动。 空气阀的密封件具有良好的密封效果和耐用性，使用寿命不低于10年。 空气阀必须有省级检测站的检测报告。 必须提供流场分析报告；必须提供进气、排气性能曲线图。 - 结构要求 高速排气阀的阀体为整体铸造，不允许采用焊接件。 空气阀的内部通道应符合流体力学要求，保证进排气通道流畅，无阻碍。 空气阀的橡胶密封面在结构设计上避免完全承受浮球或其它部件传递而来的管道内压，以防止出现密封橡胶被压溃，粘连以及长期持续承压导致的橡胶加速老化等故障。 单片阀座，与浮球双线密封确保密封严密，密封可靠，特殊密封设计。 空气阀的内部结构设计应保证低压进排气通道完全畅通，所有阀内部件在快速进气和排气的工况下对气流无阻碍作用，以避免发生高速气流对内部活动部件产生扰动，撞击阀体，导致其变形或破裂。 对运行期间可能发生损坏的部位，空气阀应设计为不需要从管道上整体拆卸下来的情况下就能够使易损部件更换掉。 - 性能要求 空气阀应具有微量和大量两种排气功能，管线初次充水时进行快速排气，正常运行时可随时排除积聚在管道内的气体。 在最大排气压差0.1MPa下，浮球都不会被吹起而发生吹堵现象。 空气阀在工作时应具有较小的噪音。 空气阀须具有高速排气能力。当空管充水时，要求空气阀完全避免管道内空气没有排空时，空气阀就关闭的现象，以保证管道充水的顺利进行。 空气阀的最大吸补气能力须能满足事故检修水泵强排，以及事故爆管沿管道最大坡度重力自流两种工况下管道排水时补气的要求。 在输水干管道内水头压力低至0.02MPa时空气阀仍应具有良好的密封性能，不允许发生低压溢水现象。 空气阀在完全关闭时，阀体和阀座应具有可靠的密封，无渗漏。 - 材料要求 阀门制造材料的选择应避免各种材料之间产生的电解反应、锈蚀作用，避免水中杂质的腐蚀。与水接触部分的材料，应不产生异味、臭味、毒性或者有损人体健康并直接影响水质。 空气阀的阀体材质为球墨铸铁或更优材质。 空气阀的全部部件应采用优质材料和优良的制造工艺，部件之间不得使用焊接工艺连接，以避免发生开焊，破裂和变形等故障。 空气阀的所有金属部件必须进行防腐处理或使用防腐材料。外部喷涂采用环保型无毒涂料，空气阀的内腔喷涂应采用环保无毒可应用于饮用水的食品级涂料。 - ★主要零件材质 序号; 名称; 材料. 1; 阀 体; 球墨铸铁（QT450-10）. 2; 阀 盖; 球墨铸铁（QT450-10）. 3; 密封件; 丁腈橡胶. 4; 阀 杆; 不锈钢. 5; 浮 球; 不锈钢. 6; 浮球支架; 不锈钢. |

附件2：报价清单

阀门接头类设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总金额：人民币 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、卸货、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务以及所有的不定因素的风险等。

2. 上述报价已含供应商按中国法律规定应缴纳的一切税费。

供应商（单位公章）：

日   期：