广西自贸区医院设施设备运行维修服务

月度考核管理办法

编制依据：《广西自贸区医院设施设备运行维修服务需求方案》

适用对象：广西自贸区医院全体设施设备运行维修服务团队及在岗人员

执行日期：自运维服务合同生效之日起施行

第一章 考核总则

第一条 考核目的

规范医院设施设备运维服务全流程管理，督促运维团队严格落实设备巡检、维保、故障维修、安全管控、节能管理、档案资料、第三方维保监督等全部服务要求，保障全院暖通、配电、给排水、医用气体、污水处理、电梯、净化空调、消防等机电系统安全、稳定、连续运行，确保服务时效、服务质量、安全生产、客户满意度达到合同约定标准。

第二条 适用范围

本办法适用于本项目配置的所有运维人员：包括项目负责人、工程师、运行维修人员等；设施设备运维服务整体外包团队。

第三条 考核周期

- 1、考核周期：自然月考核，每月1日至当月最后一日为一个完整考核周期；

- 2、考核完成时限：每月最后 1 个工作日完成现场核查、台账核验、科室回访；次月3个工作日内出具正式考核报告并完成公示、归档。

第四条 核心考核依据

严格以《广西自贸区医院设施设备运行维修服务需求方案》中服务范围、工作内容、巡检频次、操作标准、响应时效、人员资质、安全规范、服务指标、外委管理要求作为唯一考核依据。

第二章 考核组织与考核方式

第五条 考核组织架构

成立医院机电运维考核小组，全面负责月度考核工作：

- 1、组长：医院后勤管理部门负责人（统筹考核、审定结果、签发考核报告）；

- 2、组员：后勤管理部门专职管理员、院方安全管理员、临床科室随机代表；

- 3、列席人员：运维单位项目主管（现场确认问题、答疑沟通）。

第六条 考核方式

采用五维核验结合方式，杜绝单一台账考核：

- 台账查阅：值班记录、巡检记录、维保记录、电子工单、送检报告、人员考勤、档案资料等；

- 现场抽查：各机房、设备管路、滤网、安全设施、作业现场实地检查；

- 系统核验：微信报修小程序、楼宇自控系统、设备监控后台数据核查；

- 科室回访：门诊、住院部、手术室、医技科室开展服务满意度回访；

- 实操抽查：随机抽查特种设备操作、应急处置、设备巡检实操能力。

第三章 计分规则与等级划分

第七条 分值设置

- 1.基础总分：100分；

- 2.加分项：单独计分，当月累计加分上限5分，不计入基础分，仅作为评优依据；

- 3.否决项：出现对应情形实行一票否决，当月考核直接判定为不合格。

第八条 考核等级划分

| 考核得分 | 等级 | 综合评定 |
| --- | --- | --- |
| 90分及以上 | 优秀 | 各项工作全面达标，服务亮点突出 |
| 80～89 分 | 合格 | 各项工作全面达标，服务亮点突出 |
| 70～79 分 | 基本合格 | 多项工作未达标，需限期全面整改 |
| 70 分以下 / 触发否决项 | 不合格 | 严重违反服务标准，影响设备正常运行 |

第九条 服务指标

- 1.维修保障及时率≥98%；

- 2.有效投诉处理整改率 100%；

- 3.科室综合服务满意率≥95%。

第四章 团队综合考核内容及评分标准（100分）

第十条 人员管理、考勤与持证上岗（5分）

- 1.在岗人员足额配置，轮休、顶岗到位，无空岗；考勤以考勤机记录为准，无迟到、早退、脱岗；

- 2.高低压电工、特种设备操作、制冷、水处理等岗位人员持有效证件上岗，证件在有效期内；

- 3.全员统一工装、劳保用品佩戴规范；全员已购买人身意外伤害保险，台账可查。

扣分规则：人员缺岗 / 顶岗不到位，每人次扣1分；迟到、早退、脱岗每人次扣 1 分；无证上岗本模块计 0 分；未规范着装、劳保缺失每人次扣 0.5 分；保险台账缺失扣1分。

第十一条 机房值守与全区域日常巡检（10分）

严格执行方案约定巡检频次，记录真实、完整、无补记、虚记：

- 1.生活冷热水泵房、消防泵房、污水处理站、柴油发电机房、制冷机房、净化空调机房、空压机房、负压机房、配电房：每3小时巡检1次；

- 2.医气站、液氧站：每日不少于 3 次巡检（间隔不超过 3 小时）；

- 3.屋面设备层：每个交接班必巡；电井每半月巡检 1 次，管井每季度巡检 1 次；

- 4.电梯机房、净化机房、新排风机房按班次正常巡检。

扣分规则：单机房漏巡1次扣1分；巡检记录造假、事后补记每次扣2分；未按频次巡检每项扣1分；记录缺项、未签字每处扣0.5分，本模块扣完为止。

第十二条 各机电系统运行维护质量（25分）

- 1.配电与柴油发电机（6分）：配电房整洁、挡鼠板完好，绝缘工具按期检测；柴油发电机每月带负荷试运行≥15 分钟，柴油储量满足 8 小时运行；UPS 电源环境温度 20~22℃，季度检测、充放电测试记录齐全。

- 2.污水处理系统（6分）：每日监测 pH、余氯不少于 2 次（间隔≤12 小时）；药剂规范投放、危化品合规存放；每月院内送检、每季度第三方资质机构检测，报告齐全；污水达标排放。

- 3.给排水（4分）：生活水箱、直饮水箱每半年清洗消毒及送检；管路无跑冒滴漏，管道、化粪池按需疏通，抄表、巡检记录完整。

- 4.空调（4分）：初效滤网7天清洗消毒、2 个月更换；中效滤网每月检查 2 次、3 个月更换；高效滤网每月检查、每年更换；风管无漏风滴水、保温完好；冷热周期按时换水、冷却塔清洗，计量仪表按期送检。

- 5.医用气体系统（3分）：液氧站、负压、空压机组运行正常，主备机组每季度切换；安全阀、压力表、压力容器按期第三方送检，报告齐全。

- 6.消防系统（2分）：消防设备、烟感、喷淋、管路巡检到位，故障及时上报。

扣分规则：设备运维不达标每项扣 1~3 分；污水监测频次不足、数据造假每次扣 2 分；未按期送检、报告缺失每次扣 3 分；污水超标本项计 0 分；滤网未按周期维护、管路破损每处扣 1~2 分。

第十三条 维修服务与响应时效（15分）

- 1.响应时效：日常维修30 分钟内到场，应急故障5 分钟内到场，电梯困人故障10 分钟内到场处置；

- 2.维修质量：维修后设备运行正常，无重复报修；

- 3.工单管理：电子工单 100% 闭环，信息填写完整；

- 4.零星维修：门窗、洁具、灯具、焊接、简易加工等及时处置。

扣分规则：维修超时到场，日常每次扣 2 分，应急每次扣 5 分，电梯困人超时扣 3 分；同一故障重复报修每次扣 2 分；工单漏闭环、信息缺失每单扣 1 分；零星维修拖延每处扣 1 分。

第十四条 档案、耗材与信息化管理（8分）

- 1.管理档案、技术档案、运行档案分类归档完整，图纸、合格证、试验报告齐全；

- 2.每月按时提交备品备件、耗材清单报表；自购辅材储备充足、分类存放；

- 3.电子化维保计划、微信报修系统正常使用，台账实时更新。

扣分规则：档案缺失、混乱每类扣2分；未按时上报备件报表扣2分；辅材短缺影响维修扣1分；信息化系统未正常使用扣1分。

第十五条 第三方维保单位监督管理（7分）

- 1.电梯、消防、高低压、中央空调水处理等第三方维保全程到场监督、逐项验收；

- 2.严格对照电梯半月/季度/半年/年度维保清单（表 A1-A4、B1-B4）核对维保内容；

- 3.维保记录、验收单签字齐全，问题跟踪整改到位；特种设备年检、外委配合到位。

扣分规则：未到场监督第三方维保每次扣3分；电梯维保清单漏项每项扣1分；验收单缺失、问题未闭环每次扣2分；外委配合不到位扣1分。

第十六条 安全文明运维（7分）

- 1.带电、动火、高空作业落实安全防护，设置警示标识；

- 2.污水处理药剂、焊接气体等危化品分区密封、安全存放；

- 3.机房防火、防潮、防小动物，安全标识齐全完好；

- 4.作业后场地清理，无杂物堆积；重点机房外来人员执行登记+专人陪同制度。

扣分规则：作业无防护、无警示每次扣2分；危化品存放不规范扣3分；机房安全设施缺失、脏乱每处扣1分；外来人员未登记每次扣1分。

第十七条 节能管理（3分）

- 1.及时制止长明灯、长流水、无人区域空开空调、私拉乱接等浪费行为；

- 2.每日下班后巡查公共区域水电设备，关停闲置设施；

- 3.每月初开展节能专项大检查，台账记录完整；落实节能改造措施。

扣分规则：发现浪费未制止、未记录每处扣 0.5 分；未执行下班巡检、月度节能检查各扣 1 分；节能台账缺失扣 1 分。

第十八条 应急处置与临时配合工作（3分）

- 1.停水、停电、设备故障、漏水等突发事件处置迅速、流程规范；

- 2.配合院方承接查验、质保整改、迎检、数据填报等临时工作；

- 3.应急演练配合到位，记录齐全。

扣分规则：应急处置迟缓、处置不当每次扣 2 分；拒不配合临时工作每次扣 1 分。

第十九条 服务满意度与投诉管理（17分）

- 1.维修保障及时率≥98%；

- 2.有效投诉处理整改率 100%；

- 3.科室综合服务满意率≥95%。

扣分规则：以上三指标每降低一个百分点（不足一个按一个算）扣一分。

第五章 加分项（当月累计最高+5分）

- 1.主动排查重大设备安全隐患，避免停机、安全事故，经院方核实，每次加 2~3 分；

- 2.提出节能优化、设备改造方案并落地见效，每项加 1~2分；

- 3.应急处置表现优异，获院方书面表扬，每次加2分；

- 4.全月所有送检、检测报告一次性合格，全月无违规记录，加1分。

- 5、另行制定后勤运维服务质量满意度调查表；每月定期在全院范围内展开无记名公开调查，获得点名表扬的，核实后每项加1分。

第六章 一票否决项（当月考核直接判定不合格）

出现以下任意情形，无论基础得分多少，当月考核结果直接定为不合格：

- 1.发生安全生产事故、设备重大停运事故、污水严重超标排放；

- 2.特种设备岗位无证上岗、违规操作，造成设备损坏或安全隐患；

- 3.巡检、检测、送检记录蓄意造假、瞒报重大故障 / 安全隐患；

- 4.因运维失职，导致医院被环保、消防、市场监管等政府部门处罚；

- 5.服务态度恶劣，引发重大医患投诉、舆情事件。

第七章 考核结果应用与奖惩机制

第二十五条 团队考核结果应用（关联月度服务费、合同履约）

- 1.良好（90 分及以上）：全额支付当月服务费，优先享有合同续签资格；

- 2.合格（80～89 分）：全额支付当月服务费，针对问题限期整改；

- 3.基本满足（70～79 分）：扣除当月5% 服务费，提交整改方案，7日内完成整改并复查，复查通过后暂扣部分费用在次月服务费用支付；

- 4.不合格（70 分以下/触发否决项）：扣除当月20%服务费，约谈运维单位负责人，提交整改方案，7日内完成整改并复查，复查通过后暂扣部分费用在次月服务费用支付；累计 2 次月度考核不合格，院方依据服务方案约定，单方面解除服务合同。

第二十六条 个人考核结果应用

- 1.个人连续 2 个月考核不合格：运维单位组织专项培训、调岗；连续 3 个月不合格，院方要求运维单位无条件更换人员；

- 2.个人触发否决项：立即停岗整改，情节严重直接要求更换人员。

第二十七条 补充约定

因运维人员人为失职造成设备损坏、耗材浪费、经济损失的，全部赔偿及维修

用由运维方承担。

第八章 问题整改闭环管理

- 1.出具问题清单：考核完成当日编制《月度考核问题整改清单》，明确问题描述、责任岗位、整改要求、整改时限；

- 2.分级整改：一般性问题 3 个工作日内整改完成；安全隐患、设备故障等重点问题当日整改；

- 3.复查核验：整改期满后考核小组现场复查，复查不合格加倍扣分、延长整改周期；

- 4.资料归档：考核表、问题清单、整改前后照片、复查记录统一归档，保存期不短于服务合同期限，作为年度考核、合同续签依据。

第九章 附则

- 1.本办法作为《广西自贸区医院设施设备运行维修服务需求方案》配套附件，与主合同具有同等法律效力；

- 2.本办法可根据医院实际运营情况，经甲乙双方协商一致后微调；

- 3本办法由医院后勤管理部门负责解释。

编制部门：广西自贸区医院后勤管理部门

编制日期：______年____月____日

| 广西自贸区医院设施设备运行维修服务月度考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表单总说明 1.本表适用于每月机电运维考核，所有表格手写 / 电子填写均可，一式两份（院方存档 1 份、运维单位留存 1 份）； 2.扣分需注明具体原因，整改问题同步填写《考核问题整改闭环表》； 3.考核完成后由考核组长签字确认，次月 3 日内完成公示。 |  |  |  |  |  |
| 考核月份： 年 月 |  |  |  |  |  |
| 被考核单位： |  |  |  |  |  |
| 现场负责人： |  |  |  |  |  |
| 考核人员： |  |  |  |  |  |
| 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核模块 | 标准分值 | 实际得分 | 扣分原因/考核情况 | 备注 |
| 1 | 人员纪律管理、工种齐全度、考勤与持证上岗 | 10 |  |  |  |
| 2 | 机房值守与全区域日常巡检、台账符合要求 | 10 |  |  |  |
| 3 | 医院各系统运行维护质量 | 20 |  |  |  |
| 4 | 维修服务质量与响应时效 | 15 |  |  |  |
| 5 | 档案、维修材料与工机具管理 | 9 |  |  |  |
| 6 | 对第三方维保单位的监督与配合 | 6 |  |  |  |
| 7 | 排班与安全文明运维 | 5 |  |  |  |
| 8 | 安全管理及节能管理 | 5 |  |  |  |
| 9 | 应急处置与临时配合工作 | 5 |  |  |  |
| 10 | 服务满意度与投诉管理 | 15 |  |  |  |
| 11 | 基础分合计 | 100 |  |  |  |
| 12 | 加分项（最高5分） | 5 |  | 加分事由： |  |
| 13 | 总分（基础分+加分） | 105 |  |  |  |
| 一票否决项触发情况 |  | □ 未触发 □ 已触发 简述： |  |  |  |
| 考核等级 |  | □ 良好 (≥90) □ 合格 (80-89) □ 基本满足 (70-79) □ 不合格 (＜70 / 触发否决) |  |  |  |
| 考核小组意见： |  |  |  |  |  |
| 考核组长签字： |  |  |  |  |  |
| 运维单位项目负责人签字： |  |  |  |  |  |